## Slide 1: Verplichtingen van de gebruiker en de eigenaar van een centraal stooktoestel

## Slide 2: Verplichtingen eigenaar en gebruiker
De eigenaar en gebruiker hebben enkele verplichtingen omtrent de keuring voor eerste ingebruikname, het onderhoud en de verwarmingsaudit van hun centraal stooktoestel.
Artikels:
  Keuring voor eerste ingebruikname (art. 7)
  Periodiek onderhoud (art. 8)
  Verwarmingsaudit (art. 9)
  Wegwerken van tekortkomingen (art. 10)
  Ter beschikking houden van attesten en rapporten (art. 11)

## Slide 3: Verplichtingen eigenaar en gebruiker
In geval van verhuur:
  Eigenaar = verhuurder
  Gebruiker = huurder
  Indien geen verhuur: eigenaar = gebruiker
  Indien gebouwverantwoordelijke/syndicus treedt deze op i.f.v. eigenaar en gebruiker.
Indien de eigenaar/gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt:
  Kan hij hiervoor gesanctioneerd worden door de lokale toezichthouder (d.i. de gemeentelijke milieuambtenaar en/of de toezichthouders van de lokale politiezone)
  Begaat hij mogelijk een inbreuk op de brandpolis (principe van de goede huisvader)

## Slide 4: Verplichtingen eigenaar en gebruiker
Overzicht verplichtingen
  Keuring voor eerste ingebruikname: eigenaar (art. 7)
  Periodiek onderhoud: gebruiker (art. 8)
  Verwarmingsaudit: eigenaar (art. 9)
Wegwerken van tekortkomingen i.g.v. niet goede en/of veilige werking van het toestel na keuring of onderhoud : (art. 10)
  Verantwoordelijkheid van eigenaar of gebruiker afhankelijk van de tekortkoming
    Doorgaans: grote aanpassingen (bv. aanpassing rookgasafvoerkanaal, vervanging van de ketel, aanbrengen luchttoevoer) zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Meer informatie op https://www.wonenvlaanderen.be/content/welke-herstellingen-voor-huurder-en-verhuurder
      Nieuwe keuring of onderhoud nadat tekortkomingen werden weggewerkt!

## Slide 5: Verplichtingen eigenaar en gebruiker
Ter beschikking houden van attesten en rapporten (art. 11)
  Bewaren:
    Eigenaar bewaart keuringsrapport (of duplicaat) bij toestel
    Gebruiker bewaart minstens de laatste twee reinigings- en verbrandingsattesten (of duplicaten) bij toestel
    Eigenaar bewaart verwarmingsauditrapport
  Doorstroom:
    Eigenaar bezorgt duplicaat van keuringsrapport aan gebruiker
    Gebruiker bezorgt duplicaat van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar
    Eigenaar bezorgt duplicaat van verwarmingsauditrapport aan gebruiker
  Alle attesten en rapporten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders.

## Slide 6: Verplichtingen eigenaar en gebruiker
Nagaan van de verplichtingen kan met behulp van de webtoepassing ‘Verwarmingswegwijzer’
  Enkele eenvoudige vragen beantwoorden over ketel en brandstof
  Nadien krijgt de gebruiker een overzicht van zijn verplichtingen omtrent:
    De ketel (keuring, onderhoud, verwarmingsaudit)
    Brandstofopslag (stookolietank, gastank)
  Te raadplegen op www.veiligverwarmen.be
  Eenvoudig te implementeren op eigen website

## Slide 7: Verplichting eigenaar: keuring
De eigenaar laat een keuring door een erkende technicus uitvoeren vóór de eerste ingebruikname van: (art. 7)
    Een nieuw geplaatst toestel
    Een verplaatst toestel
    Een verbouwd toestel (bv. aanpassing (aansluiting op) rookgasafvoerkanaal)
    Een toestel waarvan ketel of brander vervangen werd
  Dus: bij één van deze aanpassingen: nieuwe keuring!
Keuringsrapport (of een duplicaat hiervan) wordt bij het toestel bewaard
De eigenaar mag het toestel enkel in gebruik (laten) nemen indien het keuringsrapport dit uitdrukkelijk toestaat!
  Indien het keuringsrapport ontbreekt, wordt het toestel geacht niet te voldoen en mag dit niet in gebruik genomen worden!
  Let wel:
    Keuring stookolieketel: verplicht sinds 1 juni 2007
    Keuring gasketel: verplicht sinds 1 juni 2010

## Slide 8: Verplichting gebruiker: onderhoud
De gebruiker is verplicht: (art. 8)
  Uitsluitend de brandstof te gebruiken waarvoor het toestel ontworpen is;
  Het nodige doen om dit toestel steeds in goede en veilige staat van werking te houden;
    Bv. permanente luchttoevoer niet dichtmaken
  Zodanig stoken dat de hinder en de uitstoot zo klein mogelijk is
  Gebruikersinstructies van fabrikant respecteren

## Slide 9: Verplichting gebruiker: onderhoud
  Toestel laten onderhouden door erkende technicus
    Gasketel (vanaf 20 kW): tweejaarlijks
    Stookolieketel (vanaf 20 kW): jaarlijks
    Vaste brandstof (alle vermogens): jaarlijks
    Opmerking:
    Enkel de reiniging van rookgasafvoerkanaal mag ook door een schoorsteenveger die niet over een erkenning als technicus gasvormige of vloeibare brandstof beschikt uitgevoerd worden. Reiniging van de ketel en verbrandingscontrole: erkende technicus!
    De onderhoudsfrequentie mag met max. drie maanden overschreden worden, maar dit wijzigt de oorspronkelijke onderhoudsfrequentie niet!
      Bv. onderhoud gasketel op 1/10/2015: volgende moet vóór 1/10/2017 uitgevoerd worden
      MAAR wordt op 1/12/2017 uitgevoerd
      volgende onderhoud moet vóór 1/10/2019 (en niet op 1/12/2019)

## Slide 10: Verplichting eigenaar: verwarmingsaudit
Eigenaar laat een verwarmingsaudit uitvoeren: (art. 9)
  Gasvormige brandstof:
    Vanaf 20 tot en met 100 kW:
      eerste audit bij eerstvolgende onderhoud nadat het toestel vijf jaar is geworden
      nadien vijfjaarlijks erkende technicus gasvormige brandstof
      Bv. eerste audit bij het 2-jaarlijks onderhoud op zes jaar, nadien op tien jaar etc.
    Meer dan 100 kW (één ketel op circuit): vierjaarlijks door technicus verwarmingsaudit (aparte erkenning) + gasvormige brandstof
    Meerdere ketels op het circuit (ongeacht vermogen): technicus verwarmingsaudit + gasvormige brandstof

## Slide 11: Overzicht
Wat | Verplichting voor | Brandstof | Aantal ketels | Vermogen | Wanneer | Wie | Attest / Rapport
Keuring vóór eerste ingebruikname | Eigenaar (verhuurder) | Gasvormige brandstof | n.v.t. | Alle | Nieuw centraal stooktoestel | Erkende technicus gasvormige brandstof | Keuringsrapport
 |  | Stookolie |  |  |  | Erkende technicus vloeibare brandstof | 
 |  | Vaste brandstof |  |  |  | Geschoold vakman of erkende technicus | 
Onderhoud | Gebruiker (huurder) | Gasvormige brandstof | n.v.t. | Vanaf 20 kW | Tweejaarlijks | Erkende technicus gasvormige brandstof | Reinigings- en verbrandings-attest
 |  | Stookolie |  |  | Jaarlijks | Erkende technicus vloeibare brandstof | 
 |  | Vaste brandstof |  | Alle | Jaarlijks | Geschoold vakman of erkende technicus | 
Verwarmingsaudit | Eigenaar (verhuurder) | Gasvormige brandstof | Eén | Vanaf 20 kW tot en met 100 kW | Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar is geworden en nadien vijfjaarlijks | Erkende technicus gasvormige brandstof | Verwarmingsauditrapport
 |  | Stookolie |  |  |  | Erkende technicus vloeibare brandstof | 
 |  | Vaste brandstof | Eén of meerdere | Vanaf 20 kW |  | Erkende technicus verwarmingsaudit | 
 |  | Gasvormige brandstof | Eén | Meer dan 100 kW | Vierjaarlijks | Erkende technicus verwarmingsaudit | 
 |  | Stookolie |  |  | Tweejaarlijks |  | 
 |  | Gasvormige brandstof of stookolie | Meerdere | Alle | Afhankelijk van het vermogen |  | 

## Slide 12: Meer informatie
Op www.veiligverwarmen.be vindt u:
  Meer informatie toegespitst op particulier omtrent:
    Regelgeving stooktoestellen (verplichtingen etc.)
    Regelgeving erkenningen
  Verwarmingswegwijzer
    Webtoepassing voor achterhalen van verplichtingen
  Overzichtslijsten
    Alle erkende technici worden hierop weergegeven
    Wordt aanbevolen om erkende technicus te vinden
    Belangrijk: controleer dus regelmatig of uw gegevens correct en up-to-date zijn!