## Slide 1: Verplichtingen erkende technicus versie mei 2023

## Slide 2: Verplichtingen technicus
Huidige verplichtingen voor centrale stooktoestellen
  Melden plaatsen stookolieketels vanaf 2022 (geldt voor alle installateurs)
  Voldoen aan erkenningsvoorwaarden
  Correcte uitvoer van keuring, onderhoud, audit

## Slide 3: Verplichtingen technicus
  Nieuwe verplichting voor centrale stooktoestellen
  Verplicht registreren van
    een uitgevoerde keuring bij eerste ingebruikname
    een uitgevoerd onderhoud
  van een centraal stooktoestel (op vaste, vloeibare of gasvormige brandstof)
  via de webtoepassing van het VEKA.
    Zie verder
  Vanaf 1 januari 2023, binnen de maand na volgende activiteiten (tijdelijke opschorting termijn tot 1 september):

## Slide 4: Keuring voor eerste ingebruikname

## Slide 5: Keuring voor eerste ingebruikname
Doel van de keuring:
  Grondig nazicht van:
    Nieuw centraal stooktoestel
      Ketel (en brander)
      Rookgasafvoerkanaal
    Stooklokaal
    Elektrische en hydraulische componenten
  Controle van de goede en veilige staat van werking
    Afstelling ketel/brander
    Besparing energiefactuur
    Vermijden van onvoorziene herstellingskosten
    Waarborgen veiligheid van de klant (CO-vergiftiging)
  Opmaak keuringsrapport en verbrandingsattest

## Slide 6: Keuring voor eerste ingebruikname
Keuring voor eerste ingebruikname (art. 12)
  Verplicht voor elk nieuw toestel
  Definitie nieuw toestel (zie eerder):
    Een nieuw geplaatst toestel
    Een verplaatst toestel
    Een verbouwd toestel (bv. aanpassing (aansluiting op) rookgasafvoerkanaal)
    Een toestel waarvan ketel of brander vervangen werd
  Na keuring bezorgt de technicus aan de eigenaar een
    Keuringsrapport
    en
    Verbrandingsattest
  Opm. De installatie mag uitgevoerd worden door installateur (geen erkenning), maar keuring moet door erkende technicus!

## Slide 7: Keuring voor eerste ingebruikname
De keuring voor eerste ingebruikname bestaat uit:
  Onderzoek van goede en veilige staat van werking
  Onderzoek van de algemene staat van het toestel
    Verbinding tussen de brander en de ketel (indien van toepassing)
  Controle van het rookgasafvoerkanaal
    Goede werking
    Geschiktheid voor het toestel
      Natuurlijke vs. gedwongen afvoer (appartementsgebouwen!)
  Controle aanwezigheid van:
    Gebruikersinstructies
    Onderhoudsinstructies
  Controle van
    Verluchting stooklokaal
    Aanvoer verbrandingslucht

## Slide 8: Keuring voor eerste ingebruikname
Een nieuw centraal stooktoestel op gas of stookolie moet steeds voorzien zijn van meetopeningen om de controleproeven te kunnen uitvoeren;
De technicus voert na de keuring een verbrandingscontrole uit
  Keuringsrapport opstellen en afleveren aan de eigenaar
  Verbrandingsattest opstellen en afleveren aan de eigenaar
    Modeldocumenten keuringsrapport en verbrandingsattest op https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-technicus-vloeibare-technicus-gasvormige-brandstof-en-technicus-verwarmingsaudit-cv-ketel
    Na keuring: keuringsrapport en verbrandingsattest afleveren aan eigenaar:
        Volledig en correct invullen
        Duidelijk vermelden of het toestel goed en/of veilig werkt
            Zoniet: eigenaar moet binnen 3 maanden tekortkomingen (laten) wegwerken, gevolgd door nieuwe keuring
        Zelf ondertekenen en duplicaat minstens één jaar bewaren
        Laten ondertekenen door eigenaar

## Slide 9: Periodiek onderhoud

## Slide 10: Periodiek onderhoud
Doel van het onderhoud:
  Reiniging van ketel (en, indien van toepassing, brander) en rookgasafvoerkanaal
    Roetafzetting, stof
  Grondig nazicht van:
    Centraal stooktoestel
    Stooklokaal
    Rookgasafvoerkanaal
  Controle van de goede en veilige staat van werking
    Afstelling ketel/brander
    Besparing energiefactuur
    Vermijden van onvoorziene herstellingskosten
    Waarborgen veiligheid van de klant (CO-vergiftiging)
  Opmaak reinigings- en verbrandingsattest (soms geïntegreerd)

## Slide 11: Periodiek onderhoud
Periodiek onderhoud (art. 13)
  Verplicht voor
    Gasketel (vanaf 20 kW): tweejaarlijks
    Stookolieketel (vanaf 20 kW): jaarlijks
    Vaste brandstof (alle vermogens): jaarlijks
  Na onderhoud bezorgt de technicus aan de gebruiker
    Reinigingsattest
      Rookgasafvoerkanaal (mag door schoorsteenveger)
      Ketel (moet door erkende technicus)
    Verbrandingsattest (moet door erkende technicus)
    Reinigings- en verbrandingsattest soms geïntegreerd!

## Slide 12: Overzicht
Wat | Verplichting voor | Brandstof | Aantal ketels | Vermogen | Wanneer | Wie | Attest / Rapport
Onderhoud | Gebruiker (huurder) |  | n.v.t. | Vanaf 20 kW |  |  | Reinigings- en verbrandings-attest
 |  | Gasvormige brandstof |  |  | Tweejaarlijks | Erkende technicus gasvormige brandstof | 

## Slide 13: Periodiek onderhoud
De technicus voert het onderhoud uit
  volgens de regels van goed vakmanschap
  rekening houdende met de onderhoudsinstructies van de fabrikant
    Bv. reinigen van de ketel
Indien de reiniging al eerder werd uitgevoerd door een schoorsteenveger:
  Onderhoud (reiniging ketel + verbrandingscontrole) pas aanvatten door een erkende technicus nadat de gebruiker het reinigingsattest kan voorleggen

## Slide 14: Periodiek onderhoud
Een onderhoudsbeurt op een centraal stooktoestel op gasvormige brandstof (vanaf 20 kW) bestaat uit (1):
  Nazicht van
    Algemene staat van het toestel
    Controle van de verluchting van het stooklokaal en aanvoer verbrandingslucht

## Slide 15: Periodiek onderhoud
Een onderhoudsbeurt op een centraal stooktoestel op gasvormige brandstof (vanaf 20 kW) bestaat uit (2):
  Reinigingsbeurt  reinigingsattest
    Rookgasafvoerkanaal (evt. schoorsteenveger)
      Aangesloten als type B: reinigen en controleren van het rookgasafvoerkanaal:
        Mechanisch vegen van en nazicht algemene staat van:
          Rookgasafvoerkanaal (mechanisch vegen alleen indien natuurlijke trek)
          Verbindingsstuk tussen stooktoestel en rookgasafvoerkanaal (o.a. dichtheid)
        Controle goede werking rookgasafvoerkanaal (bv. druk)
      Aangesloten als type C: controle rookgasafvoerkanaal:
        Plaatsing volgens code van goede praktijk (normen, instructies fabrikant)
        Rookgaszijdige dichtheid

## Slide 16: Periodiek onderhoud
Een onderhoudsbeurt op een centraal stooktoestel op gasvormige brandstof (vanaf 20 kW) bestaat uit (3):
    Centraal stooktoestel (verplicht erkende technicus)
      Het reinigen en controleren van het centrale stooktoestel
        Ontstoffen van het centrale stooktoestel
        Reinigen van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI)
        Reinigen van de ventilator en de brander (GII)
      Nazicht van de dichtheid
  Verbrandingscontrole  verbrandingsattest (verplicht erkende technicus)
    Controleproeven goede en veilige staat van werking
    Gasketels met ventilatorbrander (GII): afregelen brander
    Opgelet: inregeling GI-toestel (gasblok) moet door FABRIKANT gebeuren!

## Slide 17: Periodiek onderhoud
De technicus bezorgt na het onderhoud aan de gebruiker een
  Reinigingsattest
    Indien reiniging van het rookgasafvoerkanaal reeds werd uitgevoerd door andere persoon: reinigingsattest opvragen!
  Verbrandingsattest
  Modeldocumenten keuringsrapport en verbrandingsattest op https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-technicus-vloeibare-technicus-gasvormige-brandstof-en-technicus-verwarmingsaudit-cv-ketel
    Na onderhoud: reinigings- en verbrandingsattest afleveren aan gebruiker:
        Volledig en correct invullen
        Duidelijk vermelden of het toestel goed en/of veilig werkt
            Zoniet: eigenaar en/of gebruiker moet binnen 3 maanden tekortkomingen (laten) wegwerken, gevolgd door nieuw onderhoud
        Zelf ondertekenen en duplicaat minstens één jaar bewaren
        Laten ondertekenen door gebruiker

## Slide 18: Verwarmingsaudit

## Slide 19: Verwarmingsaudit
Doel van de verwarmingsaudit
  Installatierendement berekenen en energiebesparende maatregelen voorstellen aan eigenaar
    Installatierendement is niet hetzelfde als verbrandingsrendement
    Energiebesparende maatregelen voorstellen
      Instellen dag/nachtregeling
      Kamerthermostaat vervangen door buitenvoeler
      Isolatie leidingen
      Voorstel nieuwe ketel
      …
      Advies is niet bindend!
    Voorstel op basis van
      Verbruik (factuur, meterstand, energieteller….)
        Indien niet aanwezig: gedurende een jaar monitoren of
        Indien Pn < 100 kW : belastinggraad b[%] = 10 %
      Gebruik (sanitair warm water, aantal personen etc.)

## Slide 20: Verwarmingsaudit
Periodieke verwarmingsaudit (art. 14)
  Door technicus verwarmingsaudit (aparte erkenning) indien:
    Meer dan 100 kW
    Meerdere ketels op één circuit (bv. cascadeschakeling)
    Vaste brandstof
    Gebruik van H100-software (login en paswoord vereist)
  Alle andere gevallen (vanaf 20 kW)
    Technicus gasvormige brandstof (gasketels)
    Gebruik van:
    rekenblad (geen login vereist)
    webtoepassing Centrale Verwarming
    Schuiflat of formularium en rekenmachine

## Slide 21: Overzicht
Wat | Verplichting voor | Brandstof | Aantal ketels | Vermogen | Wanneer | Wie | Attest / Rapport
Verwarmingsaudit | Eigenaar (verhuurder) | Gasvormige brandstof | Eén | Vanaf 20 kW tot en met 100 kW | Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar is geworden en nadien vijfjaarlijks | Erkende technicus gasvormige brandstof | Verwarmingsauditrapport
 |  | Gasvormige brandstof | Eén | Meer dan 100 kW | Vierjaarlijks | Erkende technicus verwarmingsaudit | 
 |  | Gasvormige brandstof | Meerdere | Alle | Afhankelijk van het vermogen |  | 

## Slide 22: Verwarmingsaudit
    Na verwarmingsaudit: verwarmingsauditrapport afleveren aan eigenaar:
        Volledig en correct invullen
        Eigenaar inlichten over energiebesparende maatregelen
        Laten ondertekenen door eigenaar
        Zelf ondertekenen en duplicaat minstens één jaar bewaren

## Slide 23: Webtoepassing voor registratie van: - keuringsattest - onderhoudsattest - reinigingstattest

## Slide 24: Registreren en meldingen via webtoepassing VEKA
1- Registratie technicus (sinds 1 sept 2022)
Éénmalig, na opleiding
Geen registratie => geen erkenning
zie ook
  mail bij inschrijving van de opleiding
  Link op website O&T

## Slide 25: Registreren en meldingen via webtoepassing VEKA
2- Melding van uitgevoerde keuring of onderhoud
  Verplicht vanaf 1 januari 2023
    Door Technicus of “derde”+ te valideren door Technicus
    Binnen de dertig dagen na activiteit (overgangsperiode: zie verder)
  Mail van de Vlaamse Overheid naar alle technici (dd 18 nov 2022)
    Opleiding via Techlink of Bouwunie
  Niet verplicht om attesten op te laden, wel gegevens van stooktoestel
    Mogelijk maken voor sensibilisering en controle van eigenaar

## Slide 26: Registreren en meldingen via webtoepassing VEKA
3- Digitale uitwisseling met rookgasanalysetoestel
  Vanaf 1 september 2023
    Zie ook berichtgeving Bouwunie + Techlink
  Belangrijk: overgangsperiode tot 1 september
    Alle attesten opgemaakt vanaf 1 januari opladen naar website
4- Verwarmingsaudit stooktoestel kleiner dan 100 kW
  Alle 5 jaar
  Nog steeds verplicht (ook voor de opleiding)

## Slide 27: Registreren en meldingen via webtoepassing VEKA
5- Toekomst?
  Niet enkel verbrandings rendementscontrole?
    Rendement van de installatie?
    Zie ook Brussel, Nederland, Duitsland …
6-Verantwoordelijkheid technicus
  Rookgasafvoer en verbrandingsluchtaanvoer

## Slide 28: Webtoepassing
Stap 1
  Erkend technicus registreert éénmalig op website
    Verplicht sinds 1 september 2022
    Zonder registratie: geen erkenning
    Ook nodig indien erkenning was vervallen (bv: te laat)
  Via het zelfbeheerloket ‘mijn VLAREL-erkenning’ van het Departement Omgeving
  Aanmelden met eID, ITSME …
https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-technicus-vloeibare-technicus-gasvormige-brandstof-en-technicus-verwarmingsaudit-cv-ketel#erkenning
Notes: Erkend technicus na opleiding
Éénmalig
Ook: aanpassen gegevens
Zoek via google “mijn vlarel erkenning” of link op website Opleiding en Techniek

## Slide 31
Notes: Aandacht: tecxhnicus verwarmingsaudit = \100 kW of meerdere ketels

## Slide 32
Notes: Persoonlijk= geen fraude mogelijk

## Slide 33: Webtoepassing
Stap 2:
Verplichte registratie van keuring en onderhoud
  Elke stookketel/ elk verplicht onderhoud
  Vanaf 1 januari 2023 via webtoepassing
    Overgangsperiode: registreren vóór 1 september 2023
    Vanaf 1 september: binnen de maand na uitvoering
https://www.vlaanderen.be/informatie-voor-de-technicus-vloeibare-technicus-gasvormige-brandstof-en-technicus-verwarmingsaudit-cv-ketel#erkenning
Notes: Nog steeds dezelfde website: Allerlei info voor technicus

## Slide 34
of
Notes: Zeer interessante website: Allerlei info voor technicus

## Slide 35
Notes: NIET: attesten doorsturen, wel registratie
Ook handleiding op dezelfde website

## Slide 36: Informatie- en communicatiemateriaal

## Slide 37: Informatie- en communicatiemateriaal
  Website ‘Veilig verwarmen’
    Voor particulieren
      Verwarmingswegwijzer
        Webtoepassing om de verplichtingen te achterhalen
      Beknopte info over de regelgeving
      Overzichtslijsten erkende technici (gesorteerd op postcode)
      Folder
      Vragenformulier omtrent uitgevoerde keuring, onderhoud en verwarmingsaudit
      www.veiligverwarmen.be

## Slide 38: Nuttige links
Attesten, rapporten, bundel met aandachtspunten, code van goede praktijk etc.
  www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen
De normen m.b.t. plaatsing van stooktoestellen worden beheerd door het Bureau voor Normalisatie, o.a.:
  NBN D 51-003: plaatsing van aardgasverbruikstoestellen
  NBN D 51-006: plaatsing van LPG-verbruikstoestellen
  NBN B 61-001: plaatsing ketels vanaf 70 kW
  NBN B 61-002: plaatsing ketels tot 70 kW (met bouwvergunning)
  www.nbn.be
Informatie omtrent EcoDesign (Vlaams Energieagentschap; VEA)
  EcoDesignrichtlijn (sinds 26 september 2015)
    Energie-etikettering van toestellen en pakketten
  Toekomstige wijzigingen
  www.energiesparen.be/verwarming/ecodesignenergielabel

## Slide 39: Toezicht en handhaving

## Slide 40: Toezicht en handhaving
Onderscheid tussen:
  Toezicht op (erkende) technici
    Proactieve controle
    Reactieve controle
  Toezicht op particulieren
Handhaving indien vaststelling van
  Milieu-inbreuk
  Milieumisdrijf

## Slide 41: Toezicht en handhaving
Toezicht op technici
  Door de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsprojecten en -planning (GOP) van Departement Omgeving
  Benadering
    Proactieve controles
      Verplichte medewerking (zie VLAREL)
      Erkende technici worden steekproefsgewijs gecontroleerd door een aangestelde keuringsinstelling
      Per brief gevraagd om de contactgegevens van klanten waarbij een keuring, onderhoud of verwarmingsaudit werd uitgevoerd te bezorgen via digitaal formulier
        Geen herstellingen of installaties
        Geen jaarlijkse overzichtslijsten opsturen
        Geen attesten opsturen: enkel contactgegevens
      Technicus wordt uitgenodigd om controles bij te wonen:
        Eerste controle
        Tweede controle indien tekortkomingen vastgesteld Technicus krijgt kans om tekortkomingen recht te zetten! bv. slecht ingevuld attest Opm.: indien tekortkoming vermeld op attest en burger geeft hier geen gevolg aan: géén negatieve beoordeling voor de technicus!

## Slide 42
Toezicht op technici
  Door de afdeling GOP van Dep. Omgeving
    Reactieve controles
      Naar aanleiding van klachten die gemeld worden aan GOP
        Bv. via vragenformulier op www.veiligverwarmen.be
      Verplichte medewerking (VLAREL)
      Zowel voor niet-erkende als erkende technici
  Opm.: GOP houdt enkel toezicht op werkzaamheden uitgevoerd in het Vlaams Gewest
  GOP houdt geen toezicht op gehabiliteerde gasinstallateurs  CERGA
Toezicht op particulieren
  Door lokale toezichthouder
    Gemeentelijke milieuambtenaar
    Toezichthouders van de lokale politiezone
  Contact opnemen met gemeente
Toezicht en handhaving

## Slide 43: Toezicht en handhaving
Handhaving bij vaststelling van
  Milieu-inbreuk
    bv. geen rapport of attest afgeleverd, onterecht goedgekeurd (ontbrekende verluchting) etc.
  Milieumisdrijf
    bv. werken zonder erkenning, niet kwalitatief en neutraal werken
Dit kan leiden tot
  Schorsen van erkenning
  Intrekken van erkenning
  Administratieve geldboete
Technicus wordt steeds gecontacteerd om zich te verantwoorden en om mee te werken aan de controle
  Controleer dus steeds of uw contactgegevens up-to-date zijn
  Wijzigingen via www.omgevingvlaanderen.be/erkenningen